ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AWS70HI). 

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.
Systeem: 	Aluminium Window System, AWS 70 HI
Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 70 mm, 
voor HR+++ triple glas. 
Duurzaamheid: 	C2C zilver gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 9A.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 48(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.
Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1.2W/m2K. 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  1,3 – 1,8 Waarde afhankelijk van profielcombinatie.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1
Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 2

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3
-	Voor vleugelprofielen vanaf profielgroep III-A

Producteigenschappen:
           
Systeemvarianten:
-	AWS70HI-ST: Steel Look
-	AWS70HI-RL: Residential Line
-	AWS70HI-SL: Soft Line

Bewegingsspecificatie volgens tekening:
-	Vast glas
-	Draai-kiep
-	Kiep voor draai met draaistandblokkering
-	Draai
-	Kiep
-	Stolpraam, draai-kiep/draai
-	Bovenlicht
-	Uitzet
-	PASK, schuif-kiepraam

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening

Profiel: Schüco AWS70HI kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 3 kamersysteem.
Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 76mm, afhankelijk van profieltype.
Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 33mm – 61mm, afhankelijk van vleugelafmetingen.
Profieldiepte kozijnprofiel: 70mm.
Profieldiepte vleugelprofiel: 80mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting
Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT polythermide

Geoptimaliseerde middendichting met schuimkern.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 11mm – 52mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.
Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.  
Vulling: PUR.

Ventilatierooster: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Hang- en sluitwerk: AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:
-	Sluitondersteuning
-	Dichtvalbeveiliging
-	Openingsbegrenzer
-	TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.

Toebehoren:
                
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
             
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.